**Термограммы**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фирма** | ООО "Сибирь" | **Заказчик** | Котельная |
| **Контролер** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Прибор** |  testo 875-1 |  | Объектив: Standard 32° |
|  |  |  |  |
| **Заказ** |  |  |  |
|  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Графические** | **Дата:** | 20.11.2013 |  | **Коэффициент излучения:** | 0,93 |
| **данные:** | **Время:** | 10:10:12 |  |  | **Отраж. темп. [°C]:** | 20,0 |
|  | **Файл:** | IR\_04905.BMT |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Выделение изображений:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Измеряемые объекты** |  | **Темп. [°C]** |  | **Излуч.** | **Отраж. темп. [°C]** | **Примечания** |  |
| Точка измерения 1 |  | 57,6 |  | 0,93 | 20,0 |  | - |  |
| Точка измерения 2 |  | 52,0 |  | 0,93 | 20,0 |  | - |  |

**Примечания:** Отсутствует тепловая изоляция



Страница 1/4

**Термограммы**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Графические** | **Дата:** | 20.11.2013 |  | **Коэффициент излучения:** | 0,93 |
| **данные:** | **Время:** | 10:11:02 |  |  | **Отраж. темп. [°C]:** | 20,0 |
|  | **Файл:** | IR\_04907.BMT |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Выделение изображений:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Измеряемые объекты** |  | **Темп. [°C]** |  | **Излуч.** | **Отраж. темп. [°C]** | **Примечания** |  |
| Точка измерения 1 |  | 58,6 |  | 0,93 | 20,0 |  | - |  |
| Точка измерения 2 |  | 11,7 |  | 0,93 | 20,0 |  | - |  |

**Примечания:** Отсутствует тепловая изоляция



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Графические** | **Дата:** | 20.11.2013 |  | **Коэффициент излучения:** | 0,93 |
| **данные:** | **Время:** | 10:14:23 |  |  | **Отраж. темп. [°C]:** | 20,0 |
|  | **Файл:** | IR\_04909.BMT |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Выделение изображений:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Измеряемые объекты** |  | **Темп. [°C]** |  | **Излуч.** | **Отраж. темп. [°C]** | **Примечания** |  |
| Точка измерения 1 |  | 51,7 |  | 0,93 | 20,0 |  | - |  |

Страница 2/4

**Термограммы**



**Примечания:** Отсутствует тепловая изоляция



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Графические** | **Дата:** | 20.11.2013 |  | **Коэффициент излучения:** | 0,93 |
| **данные:** | **Время:** | 10:10:43 |  |  | **Отраж. темп. [°C]:** | 20,0 |
|  | **Файл:** | IR\_04906.BMT |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Выделение изображений:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Измеряемые объекты** |  | **Темп. [°C]** |  | **Излуч.** | **Отраж. темп. [°C]** | **Примечания** |  |
| Точка измерения 1 |  | 57,8 |  | 0,93 | 20,0 |  | - |  |
| Точка измерения 2 |  | 50,4 |  | 0,93 | 20,0 |  | - |  |

**Примечания:** Отсутствует тепловая изоляция



Страница 3/4

**Термограммы**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Графические** | **Дата:** | 20.11.2013 | **Коэффициент излучения:** | 0,93 |
| **данные:** | **Время:** | 10:14:01 | **Отраж. темп. [°C]:** | 20,0 |
|  | **Файл:** | IR\_04908.BMT |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Примечания:** Отсутствует тепловая изоляция



,



Страница 4/4